## Slide 1: YAKMA TESİSİNİN GİRDİ VE ÇIKTI (BUHAR, ELEKTRİK) MALİYETLERİNİN İRDELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Mehmet Ünsal

## Slide 2
ATIK KABUL DEPOLAMA HAZIRLAMA VE YÜKLEME
TÜRBİN, ELEKTRİK ÜRETİMİ VE OTOMASYON
FIRIN VE KAZAN
BACA GAZI TEMİZLEME
Atık Yakma Sistemi

## Slide 3: Atık Yakma Sistemi

## Slide 4: Metodoloji
Fırın
Atık Karakterizasyonu
Kütle ve Enerji Dengesi
Kazan
Buhar Yükü
Türbin
Maliyet hesaplamaları
Geri ödeme hesaplamaları
Emisyon Yükü
Elektrik Üretimi
Kapasite
Fizibilite

## Slide 5: Atık Karakteristiği
Atık Özellikleri | Birim | Değer
Atık kütlesel hızı | kg/s | 29.703
Kuru atık kütlesel hızı | kg/s | 16.433
Atık nem kütlesel hızı | kg/s | 13.270
Kül ve nem hariç yanabilir atık kütlesel hızı (organik madde) | kg/s | 13.698
Kül kütlesel hızı | kg/s | 2.735
Atıkta nem oranı | % | 45%
Atıkta organik madde oranı | % | 46%
Atıkta kül oranı | % | 9%
Atık ısıl gücü | MWth | 72
Atık ısıl değeri | kcal/kg | 2077
Karbon, C | kg/s | 142.963
Hidrojen, H | kg/s | 17.964
Azot, N | kg/s | 7.790
Oksijen, O | kg/s | 151.192
Klor, Cl | kg/s | 8.232
Kükürt, S | kg/s | 616

## Slide 6
Kütle ve Enerji Denkliği
Girenler | Miktar (kg/s) | Çıkanlar | Miktar (kg/s)
Atık | 29.703 | Gaz, nem | 17.647
Yakma havası | 157.148 | Yanma gazı (kuru) | 166.470
 | Kül | 2.735 | 
Toplam | 186.852 |  | 186.852
Girenler | Miktar (MWth/s) | Çıkanlar | Miktar (MWth/s)
Atık | 72 | Gaz, nem | 22
 |  | Yanma gazı (kuru) | 48
 |  | Kül | 1
 |  | Fırın kaybı | 1
Toplam | 72 |  | 72
Yaklaşık 14000ton/s soğutma suyu yükü

## Slide 7: Çıktılar
Buhar yükü 55,7 ton/s, 47,86 MWth/s
Gtesis =14,03 MW
Etesis =112.241 MWh
EMR = 8000 saat
Eiç tüketim (%8) = 8.261 MWh
Etesis net = 103.262 MWh

## Slide 8: Çıktılar
Tesis ömür 29 yıl
Çalışma kapasitesi % 72
Tesis kurulu gücü 19,5 MW
Tesis verimi %18,4

## Slide 9: Batı Karadeniz Bölgesi gelecek 30 yıllık atık öngörüsü
Yıllar | Kümülatif atık (ton yıl) | Üretilen güç (MW) | Üretilen Enerji (kWh/yıl) | Satılan Enerji (kWh/yıl)
2018 | 260.200 | 14,03 | 112.241.129 | 103.261.839
2019 | 262.802 | 14,17 | 113.363.541 | 104.294.457
2020 | 265.430 | 14,31 | 114.497.176 | 105.337.402
2021 | 268.084 | 14,46 | 115.642.148 | 106.390.776
2022 | 270.765 | 14,60 | 116.798.569 | 107.454.684
2040 | 323.875 | 17,46 | 139.708.314 | 128.531.649
2041 | 327.114 | 17,64 | 141.105.397 | 129.8169.65
2042 | 330.385 | 17,81 | 142.516.451 | 131.115.135
2043 | 333.689 | 17,99 | 143.941.616 | 132.426.286
2044 | 337.026 | 18,17 | 145.381.032 | 133.750.549
2045 | 340.396 | 18,35 | 146.834.842 | 135.088.055
2046 | 343.800 | 18,54 | 148.303.190 | 136.438.935
2047 | 347.238 | 18,72 | 149.786.222 | 137.803.325
2048 | 350.710 | 18,91 | 151.284.085 | 139.181.358
2049 | 354.218 | 19,10 | 152.796.925 | 140.573.171

## Slide 10: Birim yatırım bedeli ve tesis yatırım maliyeti
Elektrik satış rakamı | 13,3 | US$cent/kWh
Tesis kurulum birim maliyeti | 150.000 | US$/ton gün atık
Tesis kurulum toplam maliyeti | 148.494.797 | US$

## Slide 11: Yatırım bedeli ödeme
Yıl | 2018 | 2019 | 2020
Öz sermaye | 22.274.220 |  | 
Banka finansmanı |  | 63.110.289 | 63.110.289

## Slide 12: Yatırım maliyet kalemleri
Atık kabul, kurutma, fırın, kazan ünitesi | 60% | 89.096.878
Türbin ve elektrik üretim ünitesi | 13% | 19.799.306
Baca gazı arıtma sistemi | 14% | 21.036.763
Tesis kurulumu, yardımcı işletmeler ve montaj | 13% | 18.561.850
Toplam | 100% | 148.494.797

## Slide 13: Tesis işletme birim maliyetleri
İşletme Maliyetleri | Birim maliyet (US$/ton) | İşletme Maliyeti (US$)
Kimyasallar ve diğer | 6 | 1.608.507
Kül nihai bertarafı | 7,3 | 1.957.017
Personel maliyetleri | 3 | 804.253
Bakım ve yedek parça | 5,3 | 1.420.848
Ön görülemeyen giderler | 0,3 | 80.425
Toplam | 21,9 | 5.871.050

## Slide 14: Tesisin finansmanı
Yıllar | Ana Para (US$) | Ana Para İtfası (US$) | Faiz (US$) | Kalan Ana Para (US$) | Yıllık Ödemeler (US$)
2018 |  |  |  |  | 
2019 | 63.110.289 |  |  |  | 
2020 | 63.110.289 |  |  |  | 
2021 | 126.220.578 | 12.622.058 | 15.146.469 | 113.598.520 | 27.768.527
2022 | 113.598.520 | 12.622.058 | 13.631.822 | 100.976.462 | 26.253.880
2023 | 100.976.462 | 12.622.058 | 12.117.175 | 88.354.404 | 24.739.233
2024 | 88.354.404 | 12.622.058 | 10.602.529 | 75.732.347 | 23.224.586
2025 | 75.732.347 | 12.622.058 | 9.087.882 | 63.110.289 | 21.709.939
2026 | 63.110.289 | 12.622.058 | 7.573.235 | 50.488.231 | 20.195.292
2027 | 50.488.231 | 12.622.058 | 6.058.588 | 37.866.173 | 18.680.646
2028 | 37.866.173 | 12.622.058 | 4.543.941 | 25.244.116 | 17.165.999
2029 | 25.244.116 | 12.622.058 | 3.029.294 | 12.622.058 | 15.651.352
2030 | 12.622.058 | 12.622.058 | 1.514.647 | 0 | 14.136.705
Toplam |  | 12.6220.578 | 83.305.581 |  | 209.526.159

## Slide 15: Tesis amortisman tablosu (Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosu’ndan )
Amortisman | Oran | Yıl | Amortisman Gideri (US$)
Atık kabul, kurutma,fırın, kazan ünitesi | 6,67% | 15 | 5.942.762
Türbin ve elektrik üretim ünitesi | 5,00% | 20 | 989.965
Baca gazı arıtma sistemi | 10,00% | 10 | 2.103.676
Tesis kurulumu, yardımcı işletmeler ve montaj | 3,44% | 29 | 638.528
Toplam |  |  | 9.674.931

## Slide 16: Kül gerikazanım tablosu
Kül miktarı (ton/yıl) | 23.957
Değer oranı (%) | 3%
Değer birim geliri (US$/ton) | 200
Toplam gelir (US$/yıl) | 143.743
Kül geliri (US$/atık ton) | 0,55

## Slide 17: Karbon Kredisi
Karbon Kredisi | 
Karbon kredisi birim gelir (US$/ton atık) | 10
Karbon kredisi toplam gelir (US$/yıl) | 2.602.001

## Slide 18: Geri ödemeler
Senaryo 1’e göre (% 12 faiz) bertaraf bedeli 20 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 24 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan 71 milyon dolar gelir kazanmaktadır.
Senaryo 2’ye göre bertaraf bedeli 50 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 17 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan 171 milyon dolar gelir kazandırmaktadır.

## Slide 19: Geri ödemeler
Senaryo 3’e göre (% 6 faiz) bertaraf bedeli 15 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 22 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan 103 milyon dolar gelir kazanmaktadır.
Senaryo 4’e göre (% 6 faiz) bertaraf bedeli 20 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 20 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan 126 milyon dolar gelir kazandırmaktadır.

## Slide 20: Geri ödemeler
Senaryo 5’e göre (% 8 faiz) bertaraf bedeli 15 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 23 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan 85 milyar dolar gelir kazanmaktadır.
Senaryo 6’ya göre (% 8 faiz) bertaraf bedeli 20 US$/atık ton olduğunda geri ödeme süresi 21 yıldır. Sonrasında bertaraf ücreti alınmadan yaklaşık 106 milyon dolar gelir kazandırmaktadır.

## Slide 21: Sonuç
Ülkemizde mevcut bir evsel atık yakma tesisi bulunmamaktadır. Sözkonusu ön fizibiliteye bu gözle bakıldığında bu çalışma, termodinamik, ısı transferi, stokiyometri, proses ve ekipman simülasyonu bilim dalları ve teknikleri ve literatür bilgisi ışığında hazırlanmış olan bir çalışmadır.

## Slide 22
TEŞEKKÜRLER